## Anleitung
Anleitung zur R&I-Liste
Die R&I-Liste muss von allen involvierten Fachplanern ausgefüllt und aktuell gehalten werden.
1. R&I-Liste erstellen
Eine neue R&I-Liste wird durch kopieren des Tabellenblattes "Vorlage" erstellt.
Die Spalten 1-7 sind gemäss der folgenden Legende durch die aufgeführten Fachplaner auszufüllen:
Erster Schritt ist die Eingabe der Anlagebezeichnung gemäss Kennzeichnungssystem für Neubauten in Zeile 15: (Sinngemäss auch für die Automationsstation und die Schaltgeräte-Kombination)
Danach können durch Eingabe der Codes aus dem DP-Konzept (Bsp. Kabrm für Absperrklappe) die R&I-Komponenten ausgefüllt werden.
Dabei werden nach Eingabe des Codes und drücken der Enter-Taste der Identifikations-Name und die zusätzlichen Info's, sowie der Standort automatisch ausgefüllt. Der Funktionsort muss manuell ergänzt werden.
Die Identifikations-Infos (Name, Funktions-Ort und Zusätzliche Infos) können nach Bedarf überschrieben werden.
Bei verschiedenen Betriebsmittel-Standorten ist immer der Kennzeichnungsblock anzupassen, die entsprechende Raumbezeichnung und die Raum-Nr. sind dabei manuell anzupassen.
2. DP-Liste
In der DP-Liste künnen die verschiedenen Anlagen nach Bedarf zur besseren Übersichtlichkeit durch kopieren der Informationen aus den einzelnen Tabellenblättern zusammengefasst werden.

## LOG
Projektname
Betriebsmittelliste und DP-Konzept
Proj-ID: XYZ123644
Änderungshistorie
Datum | Projektphase | Version | Änderungsgrund | Eintrag durch | Bemerkung | Änderungsfarbe
2021-12-01 | Konzept | V01 |  | DM

## DP-Liste
1. IDENTIFIKATION | [9 empty] | 2. STANDORT |  | 8. Datenpunkte
Kennzeichnungsblock | [8 empty] | Bezeichnung | Raum-Bez | Raum-Nr
ORT | [5 empty] | PRODUKT
GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 |  | VZ | GS1 |  |  |  |  | BE | AE | BA | AA | ZE | Interne | Externe | TOTAL
Anlagen:
NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | AA | NNN
Anlagen: NNN: Lüftung | [8 empty] | 13 | 25 | 38
21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | Lüftung Muster | Lüftungszentrale | 021_UG02_EC090 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 25 | 38
Anlagen: NNN: Heizung | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Anlagen: NNN: Kälte | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Anlagen: NNN: Sanitär | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Anlagen: NNN: Total: | Gebäudeautomation |  |  | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 25 | 38

## Vorlage
DB_BML | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Spalten werden ausgefüllt durch:
[13 empty] | 1. IDENTIFIKATION - Planer GA |  |  |  |  | 4. BESTELLUNGS-SPEZIFIKATIONEN - Unternehmer GA / HLKSE | [11 empty] | 7. BEMERKUNGEN FÜR ZUSATZINFORMATIONEN - alle
[13 empty] | 2. STANDORT - Planer HLKSEMSR |  |  |  |  | 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS - Unternehmer GA / HLKSE
[13 empty] | 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK - Planer HLKSE |  |  |  |  | 6. E-SCHEMA - Unternehmer GA
| 1. IDENTIFIKATION | [9 empty] | 14: 2. STANDORT; 16: 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK; 28: 4. BESTELLUNGS-SPEZ.; 31: 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS; 39: 6. E-SCHEMA; 40: 7. BEMERKUNG; 41: 8. Datenpunkte
| Kennzeichnungsblock | [11 empty] | Bezeichnung |  |  | Raum-Bez | Raum-Nr | Vol.str. | Druck | Temp | Temp | Leist | Med | Qualit | PN | DN | Länge | Messbereich | kvs | Feldgerät |  |  | Ph | U |  | I | P | AE-Sig. | AA-Sig. | Drehz. | Fkt./Blatt
| ORT | [5 empty] | PRODUKT
| GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 |  | VZ | GS1 |  | TZ | GS2 |  | Name | Funktionsort | Zusätzliche Infos |  |  | m3/h | Pa | VL (C) | RL (C) | kW | Spez | Spez | (bar) | (mm) | (mm) | Wert | Wert | Lieferant | Fabrikat | Typ | Anz | V | AC/DC | A | kW | Wert | Wert | U/Min. | Stromlauf |  | BE | AE | BA | AA | ZE
Schaltgeräte-Kombination:
| NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | TE | NNN |  |  |  | SGK Bezeichnung
Automationsstation:
| NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | AA | NNN |  |  |  | Automationsstation Bezeichnung
Anlage:
| NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | AA | NNN |  |  |  | Anlagenbezeichnung |  |  | Raumbezeichnung | 1234
Betriebsmittel:
SGK intern
| Anlage: NNN: Total: |  |  |  | Anlagenbezeichnung | [22 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Total Interne Datenpunkte
0

## Beispiel Lüftung_1
DB_BML | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Spalten werden ausgefüllt durch:
[13 empty] | 1. IDENTIFIKATION - Planer GA |  |  |  |  | 4. BESTELLUNGS-SPEZIFIKATIONEN - Unternehmer GA / HLKSE | [11 empty] | 7. BEMERKUNGEN FÜR ZUSATZINFORMATIONEN - alle
[13 empty] | 2. STANDORT - Planer HLKSEMSR |  |  |  |  | 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS - Unternehmer GA / HLKSE
[13 empty] | 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK - Planer HLKSE |  |  |  |  | 6. E-SCHEMA - Unternehmer GA
| 1. IDENTIFIKATION | [9 empty] | 14: 2. STANDORT; 16: 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK; 28: 4. BESTELLUNGS-SPEZ.; 31: 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS; 39: 6. E-SCHEMA; 40: 7. BEMERKUNG; 41: 8. Datenpunkte
| Kennzeichnungsblock | [11 empty] | Bezeichnung |  |  | Raum-Bez | Raum-Nr | Vol.str. | Druck | Temp | Temp | Leist | Med | Qualit | PN | DN | Länge | Messbereich | kvs | Feldgerät |  |  | Ph | U |  | I | P | AE-Sig. | AA-Sig. | Drehz. | Fkt./Blatt
| ORT | [5 empty] | PRODUKT
| GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 |  | VZ | GS1 |  | TZ | GS2 |  | Name | Funktionsort | Zusätzliche Infos |  |  | m3/h | Pa | VL (C) | RL (C) | kW | Spez | Spez | (bar) | (mm) | (mm) | Wert | Wert | Lieferant | Fabrikat | Typ | Anz | V | AC/DC | A | kW | Wert | Wert | U/Min. | Stromlauf |  | BE | AE | BA | AA | ZE
Schaltgeräte-Kombination:
| 21 | _ | UG02 | _ | EG | 120 | _ | TE | 1 |  | 11: SGK Lüftung Muster
Automationsstation:
| 21 | _ | UG02 | _ | YY | YYY | _ | TC | 101 |  | 11: Automationsstation 231
Anlage:
| 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 |  | 11: Lüftung Muster; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090
Betriebsmittel:
kabrm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: QM; 10: NNN; 11: Absperrklappe; 12: AUL; 13: Luft (Mit Rückmeldung); 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 2; 42: 0; 43: 1; 44: 0; 45: 0
tempm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: Kanal-Temperaturfühler; 12: AUL; 13: Mittelwert mit Fühlerrute; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
feucht | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BM; 10: NNN; 11: Kanal-Feuchtefühler; 12: AUL; 13: Stab; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
KASRM | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: QN; 10: NNN; 11: Regelklappe; 12: WRG; 13: Mit Rückmeldung Stellung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 1; 45: 0
tempm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: Kanal-Temperaturfühler; 12: nach WRG; 13: Mittelwert mit Fühlerrute; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
VAS2 | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: QN; 10: NNN; 11: Regelventil; 12: nach LE; 13: 2-Wege ohne Rückmeldung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 1; 45: 0
TEMPVL | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: VL-Temperaturfühler; 12: LE; 13: Tauchhülse; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
TEMPRL | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: RL-Temperaturfühler; 12: LE; 13: Tauchhülse; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
tempm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: Kanal-Temperaturfühler; 12: nach LE; 13: Mittelwert mit Fühlerrute; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
VFU | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: MA; 10: NNN; 11: Ventilator; 12: ZUL; 13: mit FU bzw. EC-Motor; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 3; 42: 1; 43: 1; 44: 1; 45: 0
SS | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: QB; 10: NNN; 11: Sicherheitsschalter; 12: ZUL Venti; 13: Überwacht; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
tempm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BT; 10: NNN; 11: Kanal-Temperaturfühler; 12: ZUL; 13: Mittelwert mit Fühlerrute; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
DRUCK | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BP; 10: NNN; 11: Druckfühler; 12: ZUL; 13: Luft; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 1; 43: 0; 44: 0; 45: 0
DRU | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BP; 10: NNN; 11: Drucküberwachung; 12: ZUL Venti; 13: Pressostat; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
kabrm | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: QM; 10: NNN; 11: Absperrklappe; 12: ZUL; 13: Luft (Mit Rückmeldung); 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 2; 42: 0; 43: 1; 44: 0; 45: 0
SGK intern
as | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: YY; 10: YYY; 11: Automationsstation; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 1; 44: 0; 45: 0
as1 | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: SF; 10: NNN; 11: Anlagensteuerschalter; 13: Aus-Auto-Ein; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 2; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
sig2 | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: PG; 10: NNN; 11: SGK Signalisation (LED Block); 13: Störung, Vorortbedienung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 0; 43: 2; 44: 0; 45: 0
sigb | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: PG; 10: NNN; 11: SGK Signalisation Brand; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 0; 42: 0; 43: 1; 44: 0; 45: 0
qs | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: SF; 10: NNN; 11: Quittiertaste Sammelalarm; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
sub1 | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BB; 10: NNN; 11: 3-Phasen Spannungsüberwachung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
ssich | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: FC; 10: NNN; 11: Steuersicherung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
sub | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BB; 10: NNN; 11: Spannungsüberwachung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
sub | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BB; 10: NNN; 11: Spannungsüberwachung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
sub | 21 | _ | UG02 | _ | EC | 90 | _ | TL | 1 | _ | 9: BB; 10: NNN; 11: Spannungsüberwachung; 14: Lüftungszentrale; 15: 021_UG02_EC090; 41: 1; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0
| Total: | [9 empty] | 11: Lüftung Muster; 34: 0; 35: 0; 41: 18; 42: 10; 43: 7; 44: 3; 45: 0 | 13 | Total Interne Datenpunkte
38

## Beispiel Tierautoklav
DB_BML | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Spalten werden ausgefüllt durch:
[13 empty] | 1. IDENTIFIKATION - Planer GA |  |  |  |  | 4. BESTELLUNGS-SPEZIFIKATIONEN - Unternehmer GA / HLKSE | [11 empty] | 7. BEMERKUNGEN FÜR ZUSATZINFORMATIONEN - alle
[13 empty] | 2. STANDORT - Planer HLKSEMSR |  |  |  |  | 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS - Unternehmer GA / HLKSE
[13 empty] | 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK - Planer HLKSE |  |  |  |  | 6. E-SCHEMA - Unternehmer GA
| 1. IDENTIFIKATION | [9 empty] | 14: 2. STANDORT; 16: 3. AUSLEGUNGSDATEN HLK; 28: 4. BESTELLUNGS-SPEZ.; 31: 5. ELEKTRO-ANSCHLUSS; 39: 6. E-SCHEMA; 40: 7. BEMERKUNG; 41: 8. Datenpunkte
| Kennzeichnungsblock | [11 empty] | Bezeichnung |  |  | Raum-Bez | Raum-Nr | Vol.str. | Druck | Temp | Temp | Leist | Med | Qualit | PN | DN | Länge | Messbereich | kvs | Feldgerät |  |  | Ph | U |  | I | P | AE-Sig. | AA-Sig. | Drehz. | Fkt./Blatt
| ORT | [5 empty] | PRODUKT
| GS1 | TZ | GS2 | TZ | GS3 |  | VZ | GS1 |  | TZ | GS2 |  | Name | Funktionsort | Zusätzliche Infos |  |  | m3/h | Pa | VL (C) | RL (C) | kW | Spez | Spez | (bar) | (mm) | (mm) | Wert | Wert | Lieferant | Fabrikat | Typ | Anz | V | AC/DC | A | kW | Wert | Wert | U/Min. | Stromlauf |  | BE | AE | BA | AA | ZE
Schaltgeräte-Kombination:
| NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | TE | NNN |  |  |  | SGK Bezeichnung
Automationsstation:
| NNN | _ | AANN | _ | AA | XXX | _ | AA | NNN |  |  |  | Automationsstation Bezeichnung
Anlage:
| 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 |  |  |  | Anlagenbezeichnung |  |  | Autoklaven | 37-01-104
Betriebsmittel:
EPW | 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 | _ | QN | NNN | Elektro/pneumatischer Wandler |  | ohne Rückmeldung | Autoklaven | 37-01-104 | [13 empty] | Sauter | XEP 10 F002 | [5 empty] | 4-20mA |  |  |  | Ersatz pneumatischer Regler für Nachwärmer Nr. 4 für ZUL Raum "Experimente 37-01-104" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
tempr | 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 | _ | BT | NNN | Raum-Temperaturfühler |  | Aufputz Wand | Autoklaven | 37-01-104 | [13 empty] | Sauter | EGT430F012 | [6 empty] | Pt100 |  |  | Raumfühler ohne Sollwertgeber für Nachwärmer Nr. 4 für ZUL Raum 37-01-104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
tempvl | 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 | _ | BT | NNN | VL-Temperaturfühler |  | Tauchhülse | Autoklaven | 37-01-104 | [9 empty] | 100 | -50…160°C |  |  | Siemens | QAE2112.010 +ALT-SS100 | [6 empty] | Pt1000 |  |  | Vorlauftemperatur Kälte ULKmit Aufzeichnung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ulk1 | 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 | _ | MA | NNN | Umluftkühlgerät Typ 1 |  | Integriert (Ventil, Fühler usw. sep. erfassen) | Autoklaven | 37-01-104 | [13 empty] | GEA / Denco Happel | HyCasette-Geko | 1 | 230V | AC |  |  | 0-10V |  |  |  | ULK für Deckeneinbau, USB Standard ohne Regelung ULK mit EC-Motor, betriebs- und Störmeldung 1 x 0-10V für externe Venti-Sollwertvorgabe 1 x pot. frei "Venti Störung/Betrieb" 1 x pot. frei "Filter verschmutzt" 1 x pot. frei "Kondensatpumpe Störung" | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
vas2 | 37 | _ | UG01 | _ | YY | 104 | _ | TL | 450 | _ | QN | NNN | Regelventil |  | 2-Wege ohne Rückmeldung | Autoklaven | 37-01-104 | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | Siemens | Ventil: VPP46.20F1.4Q Antrieb: SSA161.05 Verschr.: ALG152B | 1 | 24V | DC |  |  | 0-10V |  |  |  | Antrieb Kombiventil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
SGK intern
| Automationsstation: NNN: Total: |  |  |  | Anlagenbezeichnung | [22 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Total Interne Datenpunkte
8

## DP-Konzept
DPK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Index |  |  |  |  | Legende
[5 empty] | DP Typ |  |  | Signalkennzeichen (SA)
[5 empty] | AA = analoger Ausgang |  |  | D = Analoger Ausgang
[5 empty] | BA = binärer Ausgang |  |  | E = Binärer Ausgang
[5 empty] | AE = analoger Eingang |  |  | T = Analoger Eingang
[5 empty] | BE = binärer Eingang |  |  | R = Binärer Eingang
[5 empty] | ZE = Zähler Eingang |  |  | Z = Zähler Eingang
| *Anmerkungen: |  |  |  | VB/VZ = virtuelles binäres Signal |  |  | J = Virtuelles binäres Signal
| Die Kennbuchstaben "AA" der Betriebsmittel sind gemäss Kennzeichnungssystem Neubauten zugewiesen. |  |  |  | VA = virtuelles analoges Signal |  |  | K = Virtuelles analoges Signal
1. IDENTIFIKATION
Bez. | Feldgeräte / Apparate | Zusätzliche Info | Datenpunkt / Funktion | Signalinformationen / Zustandstexte | DP Typ | Betriebsmittel |  | Signalkennzeichen |  | Datenpunkte
[6 empty] | AA* | NNN | SA (Signalart) | SN (Signalnr.) | BE | AE | BA | AA | ZE
TITEL | Ventilatoren
V1 | Ventilator | 1-stufig | Freigabe | Ein/Aus | BA | MA | NNN | E | NNN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Betrieb | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Testschalter | nicht in Stellung AUTO | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
V2 | Ventilator | 2-stufig | Freigabe Stufe 1 | Ein/Aus | BA | MA | NNN | E | NNN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Freigabe Stufe 2 | Ein/Aus | BA | MA | NNN | E | NNN
|  |  | RM Stufe 1 | Ein/Aus | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | RM Stufe 2 | Ein/Aus | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Betriebsstunden Stufe 1 | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Betriebsstunden Stufe 2 | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Betriebsstunden Antrieb | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Störung Stufe 1 | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Störung Stufe 2 | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Testschalter | nicht in Stellung AUTO | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
VFU | Ventilator | mit FU bzw. EC-Motor | Freigabe | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | (externem analogem Stellisgnal) | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Sammelstörung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | RM Betrieb | Betrieb | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Stellsignal | 0-100% | AA | MA | NNN | D | NNN
|  |  | Leistungsmesswert | 0-100% | AE | MA | NNN | T | NNN
|  |  | Testschalter | nicht in Stellung AUTO | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
TITEL | Pumpen
P1 | Pumpe | 1-stufig | Freigabe | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Betrieb | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
P2 | Pumpe | 2-stufig | Freigabe Stufe 1 | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Freigabe Stufe 2 | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN
|  |  | RM Stufe 1 | Aus/Ein | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | RM Stufe 2 | Aus/Ein | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Betriebsstunden Stufe 1 | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Betriebsstunden Stufe 2 | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Betriebsstunden Antrieb | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Störung Stufe 1 | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Störung Stufe 2 | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
PFU | Pumpe | mit integriertem FU (externes 0-100) | Freigabe | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Betrieb | BE | MA | NNN | R | NNN
|  | (externem analogem Stellisgnal) | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Sammelstörung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Stellsignal | 0-100% | AA | MA | NNN | D | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
PFU1 | Pumpe | mit integriertem FU (autonom reg.) | Freigabe | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Betrieb | BE | MA | NNN | R | NNN
|  | (autonom reguliert) | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Sammelstörung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
PS | Pumpenstation | Autonome Kompaktanlage | Freigabe | Aus/Ein | BA | KF | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Betriebstunden | h | VZ | KF | NNN | J | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | KF | NNN | R | NNN
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Aus/Ein | BE | KF | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
TITEL | Frequenzumrichter
FU1 | Frequenzumformer | ausserhalb SGK | Freigabe | Aus/Ein | BA | TA | NNN | E | NNN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | Stellsignal | 0-100% | AA | TA | NNN | D | NNN
|  |  | Leistungsmesswert | 0-100% | AE | TA | NNN | T | NNN
|  |  | Techn. Störung | Normal/Störung | BE | TA | NNN | R | NNN
|  |  | Störung/Ausfall | Normal/Störung | BE | TA | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
FU1B | Frequenzumformer | Busintegration | Freigabe | Ein/Aus | VB | TA | NNN | J | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Stellsignal | 0-100% | VA | TA | NNN | K | NNN
|  |  | Leistung IST | kW | VA | TA | NNN | K | NNN
|  |  | Drehzahl | n-1 | VA | TA | NNN | K | NNN
|  |  | Betriebstunden | h | VA | TA | NNN | K | NNN
|  |  | Techn. Störung | Normal/Störung | VB | TA | NNN | J | NNN
|  |  | Störung/Ausfall | Normal/Störung | VB | TA | NNN | J | NNN
TITEL | Überwachungen / Sicherheitseinrichtungen
KW | Keilriemenwächter |  | Störung | Normal/Störung | BE | BF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SW | Strömungswächter |  | Störung | Normal/Störung | BE | BF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
COS | cos Phi-Überwachung / Unterlast |  | Störung | Normal/Störung | BE | BF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DDÜ | Differenzdrucküberwachung | dP | Störung | Normal/Störung | BE | BP | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DDFIL | Filterwächter | dP | Störung | Normal/Störung | BE | BP | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DRU | Drucküberwachung | Pressostat | Störung | Normal/Störung | BE | BP | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HYG | Feuchteüberwachung | Hygrostat | Störung | Normal/Störung | BE | BM | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
THS | Temperaturüberwachung | Thermostat | Störung | Normal/Störung | BE | BT | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TPW | Taupunktwächter | am Rohr oder Decke montiert | Störung | Normal/Störung | BE | BM | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TPW2 | Taupunktwächter | Messwert | Istwert | %r.F. | AE | BM | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
FROST | Frostschutzwächter | Kapillar | Störung | Normal/Störung | BE | BT | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
WLÜ | Wasserleckageüberwachung |  | Störung | Normal/Störung | BE | BM | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NW | Niveauwächter |  | Störung | Normal/Störung | BE | BL | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NS | Niveausensor |  | Füllstand | 0-100% | AE | BL | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
DRLU | Druckluftüberwachung | Pneumatische Anlagenversorgung | Störung | Normal/Störung | BE | BP | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Sensoren/Messwerterfassung
VAIR | Volumenstrommessung | Messkreuz Luft mittels Differenzdruck | Istwert | m3/h | AE | BF | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BF | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BF | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BF | NNN | J | NNN
TEMP | Kanal-Temperaturfühler | Stab | Istwert | °C | AE | BT | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
TEMPM | Kanal-Temperaturfühler | Mittelwert mit Fühlerrute | Istwert | °C | AE | BT | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
TEMPVL | VL-Temperaturfühler | Tauchhülse | Istwert | °C | AE | BT | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
TEMPRL | RL-Temperaturfühler | Tauchhülse | Istwert | °C | AE | BT | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
TEMPR | Raum-Temperaturfühler | Aufputz Wand | Istwert | °C | AE | BT | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BT | NNN | J | NNN
FEUCHT | Kanal-Feuchtefühler | Stab | Istwert | %r.F. oder g/kg | AE | BM | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
FEUCHTR | Raum-Feuchtefühler | Aufputz Wand | Istwert | %r.F. oder g/kg | AE | BM | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BM | NNN | J | NNN
DRUCK | Druckfühler | Luft | Istwert | Pa | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DDRUCK | Differenzdruckfühler | Luft | Istwert | Pa | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DRUCKR | Raum-Druckfühler | Aufputz Wand | Istwert | Pa | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DRUCKFILL | Filter-Differenzdruckfühler | Luft | Istwert | Pa | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DRUCKW | Druckfühler | Wasser | Istwert | bar | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DDRUCKW | Differenzdruckfühler | Wasser | Istwert | bar | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
DRUCKK | Druckfühler | Kältemittel | Istwert | bar | AE | BP | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BP | NNN | J | NNN
CO2 | CO2-Fühler |  | Istwert | ppm | AE | BQ | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
VOC | Luftqualitätsfühler (VOC) |  | Istwert | ppm | AE | BQ | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Grenzwert hoch Alarm | Gernzwert max. ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
|  |  | Grenzwert tief Alarm | Gernzwert min. ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
|  |  | HW-Fehler | Status Fühler ausgelöst | VB | BQ | NNN | J | NNN
TITEL | Volumenstromregler
VVRE | Volumenstromregler | ohne Rückmeldung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Vmin | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Vmax | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
VVRE1 | Volumenstromregler | Mit Rückmeldung Luftmenge | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Istwert Luftmenge | m3/h | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Vmin | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Vmax | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
VVRE2 | Volumenstromregler | Mit Rückmeldung Volumen/Stellung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0
|  |  | Istwert Luftmenge | m3/h | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Istwert Klappenstellung VVR | 0-100% | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Vmin | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Vmax | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
VVREB | Volumenstromregler | Busintegration (Mit Rückmeldungen) | Stellsignal | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Zwangsschaltung ZU | geregelt/geschlossen | VB | QN | NNN | J | NNN
|  |  | Istwert Luftmenge absolut | m3/h | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Istwert Klappenstellung VVR relativ | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Vmin | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Vmax | 0-100% | VA | QN | NNN | K | NNN
|  |  | Technische Störung | Normal/Ausgelöst | VB | QN | NNN | J | NNN
TITEL | E/P Umformer
EPW | Elektro/pneumatischer Wandler | ohne Rückmeldung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | T | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
TITEL | Klappen
KAB1 | Absperrklappe | Wasser (ohne Rückmeldung) | Stellbefehl | Zu/Auf | BA | QM | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAB1RM | Absperrklappe | Wasser (Mit Rückmeldung) | Stellbefehl | Auf/Zu | BA | QM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Offen | RM Offen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAB | Absperrklappe | Luft (ohne Rückmeldung) | Stellbefehl | Zu/Auf | BA | QM | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KABRM | Absperrklappe | Luft (Mit Rückmeldung) | Stellbefehl | Auf/Zu | BA | QM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Offen | RM Offen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAU | Überströmklappe | ohne Rückmeldung | Stellbefehl | Zu/Auf | BA | QM | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAURM | Überströmklappe | Mit Rückmeldung | Stellbefehl | Auf/Zu | BA | QM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Offen | RM Offen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAS | Regelklappe | ohne Rückmeldung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KASRM | Regelklappe | Mit Rückmeldung Stellung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Stellungsrückmeldung | 0-100% | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
BSK | Brandschutzklappe | Konventionell (Einzel-Ansteuerung) | Stellbefehl | Zu/Auf | BA | FM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Offen | RM Offen | BE | FM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | FM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Zu/Auf | VB | FM | NNN | J | NNN
TITEL | Ventile
VABRM | Endschalter Absperrventil | Nur Endschalter von mech. Ventil | Endschalter Offen | RM Offen | BE | QM | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | QM | NNN | R | NNN
VAB2 | Absperrventil | 2-Wege ohne Rückmeldung | Stellbefehl | Auf/Zu | BA | QM | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Softschalterbedienung | Auf/Zu | VB | MA | NNN | J | NNN
VAB2RM | Absperrventil | 2-Wege mit Rückmeldung Auf/Zu | Stellbefehl | Auf/Zu | BA | QM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Offen | RM Offen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Zu | RM Geschlossen | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Auf/Zu | VB | MA | NNN | J | NNN
VAB3 | Absperrventil | 3-Wege ohne Rückmeldung | Stellbefehl | Durchgang/Bypass | BA | QM | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
VAB3RM | Absperrventil | 3-Wege mit RM Durchg./Bypass | Stellbefehl | Durchgang/Bypass | BA | QM | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Endschalter Durchgang | RM Durchgang | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Endschalter Bypass | RM Bypass | BE | QM | NNN | R | NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Auf/Zu | VB | MA | NNN | J | NNN
VAS2 | Regelventil | 2-Wege ohne Rückmeldung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Softschalterbedienung | Stellwert | VB | MA | NNN | J | NNN
VAS2RM | Regelventil | 2-Wege mit Rückmeldung Stellung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Stellungsrückmeldung | 0-100% | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Stellwert | VB | MA | NNN | J | NNN
VAS3 | Regelventil | 3-Wege ohne Rückmeldung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | Softschalterbedienung | Stellwert | VB | MA | NNN | J | NNN
VAS3RM | Regelventil | 3-Wege mit Rückmeldung Stellung | Stellsignal | 0-100% | AA | QN | NNN | D | NNN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | Stellungsrückmeldung | 0-100% | AE | QN | NNN | T | NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Stellwert | VB | MA | NNN | J | NNN
TITEL | Umluftkühlgeräte
ULK1 | Umluftkühlgerät Typ 1 | Integriert (Ventil, Fühler usw. sep. erfassen) | Freigabe | Aus/Ein | BA | MA | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | Stellsignal | 0-100% | AA | MA | NNN | D | NNN
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Aus/Ein | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | MA | NNN | R | NNN
|  |  | Betriebstunden | h | VZ | MA | NNN | J | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
ULK2 | Umluftkühlgerät Typ 2 | Kompaktanlage (via Modbus RTU) | Freigabe | Aus/Ein | VB | EQ | NNN | J | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Aus/Ein | VB | EQ | NNN | J | NNN
|  |  | Raumtemperatur Sollwert | °C | VA | EQ | NNN | K | NNN
|  |  | Raumtemperatur Ist-Wert | °C | VA | EQ | NNN | K | NNN
|  |  | Sammelalarm | Normal/Alarm | VB | EQ | NNN | J | NNN
|  |  | Betriebstunden | h | VZ | EQ | NNN | J | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | EQ | NNN | J | NNN
TITEL | Labor
KAP1 | Kapelle | Typ 1 (Kompaktanlage) | Freigabe | Aus/Ein | BA | FZ | NNN | E | NNN | 2 | 1 | 2 | 0 | 0
|  |  | Betriebsart | Normal/Abgesenkt | BA | FZ | NNN | E | NNN
|  |  | Rückmeldung Betriebsart | Normal/Abgesenkt | BE | FZ | NNN | R | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | FZ | NNN | R | NNN
|  |  | Schieberstellung | % | AE | FZ | NNN | T | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
KAP2 | Kapelle | Typ 2 (Kompaktanalge) Busintegration | Freigabe | Aus/Ein | VB | FZ | NNN | J | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Betriebsart | Normal/Abgesenkt | VB | FZ | NNN | J | NNN
|  |  | Rückmeldung Betriebsart | Normal/Abgesenkt | VB | FZ | NNN | J | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | VB | FZ | NNN | J | NNN
|  |  | Aktuelle ABL Klappen-Stellung | % | VA | FZ | NNN | K | NNN
|  |  | Aktueller Volumenstrom | m3/h | VB | FZ | NNN | J | NNN
|  |  | Softschalterüberwachung | nicht in Stellung AUTO | VB | MA | NNN | J | NNN
TITEL | Autonome HLKS Anlagen
SA | Sammelalarm | Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LFA | Leichtflüssigkeitsabscheider | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HA | Hebeanlage | Einfachpumpe integriert | Niveau hoch | Normal/Alarm | BE | GP | NNN | R | NNN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vorortschalter | Auto/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Übersteurung GST | Normal/Brand | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | RM Betrieb Pumpe | Aus/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | GP | NNN | R | NNN
HAK | Hebeanlage | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DHA | Doppelpumpen-Hebeanlage | Doppelpumpe integriert | Niveau hoch | Normal/Alarm | BE | GP | NNN | R | NNN | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Vorortschalter | Auto/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Übersteurung GST | Normal/Brand | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | RM Betrieb Pumpe 1 | Aus/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Störung Pumpe 1 | Normal/Störung | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Betriebsstunden Pumpe 1 | h | VZ | GP | NNN | J | NNN
|  |  | RM Betrieb Pumpe 2 | Aus/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Störung Pumpe 2 | Normal/Störung | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Betriebsstunden Pumpe 2 | h | VZ | GP | NNN | J | NNN
DHAK | Doppelpumpen Hebeanlage | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KOMP | Druckluftkompressor | Autonome Kompaktanlage | Betriebsbereitschaft | nicht Verfügbar/Verfügbar | BE | GP | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Betriebsmeldung | Aus/Ein | BE | GP | NNN | R | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | GP | NNN | R | NNN
BEF | Kaltdampf-Befeuchter | Kaltdampf | Freigabe | Aus/Ein | BA | HW | NNN | E | NNN | 2 | 0 | 3 | 1 | 0
|  |  | Stellsignal | 0-100% | AA | HW | NNN | D | NNN
|  |  | Rückmeldung Betrieb | Aus/Ein | BE | HW | NNN | R | NNN
|  |  | Magnetventil Absperrung Zuleitung | Zu/Auf | BA | HW | NNN | E | NNN
|  |  | Magnetventil Absperrung Zuleitung | Zu/Auf | BA | HW | NNN | E | NNN
|  |  | Störung | Normal/Störung | BE | HW | NNN | R | NNN
EXP | Expansionsanlage |  | Niveau tief | Normal/Alarm | BE | CM | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Gerätestörung | Gerätestörung ausgelöst | BE | CM | NNN | R | NNN
DOS | Dosieranlage | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | VL | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NSE | Nachspeiseeinheit | Autonome Kompaktanlage | Störung Nachspeiseeinheit | Normal/Störung | BE | QZ | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RSF | Rückspüllfilter | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | HQ | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
PDH | Pumpendruckhaltung | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | QZ | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KM | Kältemaschine | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm Prio 1 | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sammelalarm Prio 2 | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN
|  |  | Temperaturalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN
GAS | Gasflaschenanlage | Autonome Kompaktanlage | Flasche links leer | Flasche links leer | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Flasche rechts leer | Flasche rechts leer | BE | XG | NNN | R | NNN
LIFT1 | Aufzugsanlage | Autonome Kompaktanlage | Betriebszustand | Betriebsbereit/Sammelstörung | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Revision | Normal/Revision | BE | XG | NNN | R | NNN
LIFT2 | Aufzugsanlage | Autonome Kompaktanlage | Betriebszustand | Betriebsbereit/Sammelstörung | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | Revision | Normal/Revision | BE | XG | NNN | R | NNN
|  |  | Freigeben/Sperren | Befehl Freigabe | BA | XG | NNN | E | NNN
KR | Kühlraum (≥10°C) | Autonome Kompaktanlage | Temperaturalarm | Temperatur zu hoch | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nottaster | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN
TKR | Tiefkühlraum (<10°C) | Autonome Kompaktanlage | Temperaturalarm | Temperatur zu hoch | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nottaster | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN
TITEL | Gebäudemessungen (Die unten aufgeführten Werte sind Minimalanforderungen. Die effektiv geforderten Werte sind dem Messkonzept zu entnehmen)
EMESS | Elektromessung | ModBus-TCP | Spannung L1-L2 | V | VA | BJ | NNN | K | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Spannung L2-L3 | V: V; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Spannung L3-L1 | V: V; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Strom L1 | V: A; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Strom L2 | V: A; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Strom L3 | V: A; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Leistung L1 | V: KW; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Leistung L2 | V: KW; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Leistung L3 | V: KW; VA: VA; BJ: BJ; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Energie | V: kWh; VA: VZ; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Spannungsüberwachung | V: Spannungsüberwachung ausgelöst; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Differenzstromüberwachung | V: Differenzstromüberwachung ausgelöst; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Überspannungsschutz | V: Überspannungsschutz ausgelöst; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Differenzstrom Voralarm | V: Differenzstrom Voralarm ausgelöst; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Differenzstrom Hauptalarm | V: Differenzstrom Hauptalarm ausgelöst; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Verbindungsüberwachung | V: Verbindungsausfall; VA: VB; BJ: BJ; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
WMESS | Wärme-/Kältemessung | M-Bus | Durchfluss | m3/h | VA | BF | NNN | K | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Leistung | V: kW; VA: VA; BJ: BF; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | VL Temp | V: °C; VA: VA; BJ: BF; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | RL Temp | V: °C; VA: VA; BJ: BF; NNN: NNN; K: K; NNN: NNN
|  |  | Energie | V: kWh; VA: VZ; BJ: BF; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
|  |  | Verbindungsüberwachung | V: Verbindungsausfall; VA: VB; BJ: BF; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
DM | Durchflussmessung | M-Bus | Durchfluss | m3/h | VA | BF | NNN | K | NNN | Bus | int | egr | ati | on
DM1 | Durchflussmessung | Konventionell | Durchfluss | m3/h | AE | BF | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
|  |  | Störung | V: Normal/Störung; VA: VB; BJ: BF; NNN: NNN; K: J; NNN: NNN
WZ | Wasserzähler | M-Bus | Verbrauch | m3 oder Ltr. | VZ | BF | NNN | J | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Durchfluss | m3/h | VZ: VZ; BF: BF; NNN: NNN; J: J; NNN: NNN
|  |  | Verbindungsüberwachung | Verbindungsausfall | VZ: VB; BF: BF; NNN: NNN; J: J; NNN: NNN
GZ | Gaszähler | M-Bus | Volumen | Ltr. oder m3 | VZ | BF | NNN | J | NNN | Bus | int | egr | ati | on
|  |  | Durchfluss | m3/h | VZ: VA; BF: BF; NNN: NNN; J: K; NNN: NNN
|  |  | Verbindungsüberwachung | Verbindungsausfall | VZ: VB; BF: BF; NNN: NNN; J: J; NNN: NNN
TITEL | Entrauchung
RWA | Rauch- und Wärmeabzug | Autonome Kompaktanlage | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
RDA | Rauchdruckanlage | Autonome Kompaktanlage | Betrieb | Aus/Ein | BE | XG | NNN | R | NNN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Störung Prio 1 | Normal/Störung | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Störung Prio 2 | Normal/Störung | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Störung Prio 3 | Normal/Störung | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
NRWA | Entrauchungsöffnung | Autonome Kompaktanlage | Anlagenstörung | Normal/Störung | BE | QM | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Auslösung | Inaktiv/Aktiv | VZ: BE; BF: QM; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Status Klappe (Oblicht) | Zu/Auf | VZ: BE; BF: QM; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
TITEL | Beleuchtung
DALI | Schalter Überbrückung DALI | In SGK eingebaut | Überbrückung bei Störung Bus | Normal/Überbrückt | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBELB | Zentralbefehl Beleuchtung | Zeitschaltprogramm (via KNX) | Freigabe | Aus/Ein | BA | XG | NNN | E | NNN | Bus | int | egr | ati | on
ZBEL | Zentralbefehl Beleuchtung | Zeitschaltprogramm | Freigabe | Aus/Ein | BA | XG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TasP | Putztaster |  | Freigabe | Aus/Ein | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Elektro
USV1 | USV -Anlage | Autonome Kompaktanlage | Sammelstörung | Normal/Störung | BE | XG | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Last auf Netz | Last auf Netz | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Batteriesicherung | Batteriesicherung aûsgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
NEA | Netzersatzanlage (NEA) |  | Sammelwarnung | Normal/Warnung Prio 2 | BE | XG | NNN | R | NNN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Sammelalarm | Sammelalarm ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Betriebsmeldung | NEA In Betrieb | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | nicht Betriebsbereit | Anlage nicht Betriebsbereit | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
BLIND | Blindstromkompensationsanlage |  | Sammelalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Sicherheitsanlagen
BK | Brandkontakt |  | Brandabschaltung | Normal/Brand | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FWT | Feuerwehrtaster | Taster FW-Tableau (Bedarf Lüftung) | FW Taster Betrieb Anlage | Aus/Ein | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
FWS | Feuerwehrschalter | Schalter FW-Tableau (Bedarf Lüftung) | FW Schalter Betrieb Anlage | Stellung EIN | BE | SF | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | FW Schalter Betrieb Anlage | Stellung AUTO | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
FWSML | Meldeleuchte Betrieb | Anzeige auf FW-Tableau | Signalisation Betrieb der Anlage | Aus/Ein | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SiBe | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | Autonome Kompaktanlage | Technische Störung | Gerätstörung ausgelöst | BE | XG | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Notlichtanlage |  | Batteriebetrieb | Batteriebetrieb ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Netzausfall EV | Netzausfall EV ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
INTRU | Intrusionsanlage |  | Anlagenstörung (Technische Störung) | Normal/Störung | BE | XG | NNN | R | NNN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Alarm Einbruch | Inaktiv/Aktiv | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Alarm Bedrohung | Inaktiv/Aktiv | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Anlagenstatus | unscharf/scharf | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
BMA | Brandmeldeanlage |  | Anlagenstörung (Technische Störung) | Technische Störung ausgelöst | BE | XG | NNN | R | NNN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Warnung | Vorwarnung Feueralarm ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Alarm | Feueralarm ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Einschaltkontrolle | Gruppe ausgeschalten | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Alarmquittierung | Quittierung Lüftungen | VZ: BA; BF: XG; NNN: NNN; J: E; NNN: NNN
GMA | Gasmeldeanlage |  | Technische Störung | Normal/Störung | BE | XG | NNN | R | NNN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Voralarm "CO" | Normal/Ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Hauptalarm "CO" | Normal/Ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Voralarm "NO" | Normal/Ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Hauptalarm "NO" | Normal/Ausgelöst | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
FQB | Fernquittierung Brand |  | Fernquittierung Brand | Anstehend/Quittiert | BA | SF | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
GK | Gaskontakt |  | Gasabschaltung | Normal/Ausgelöst | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Sicherheitsschalter
SS0 | Sicherheitsschalter | ohne Datenpunkt | keine RM Revision | - | BE | QB | NNN | R | NNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SS | Sicherheitsschalter | Überwacht | RM Revision | Normal/Revision | BE | QB | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Personenalarme
TASN | Nottaster | Personenalarm | Alarm | Normal/Alarm | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DEFI | Alarm Defibrillator | Sammelalarm | Alarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Diverses
TÜR | Türüberwachung | Sammelalarm | Türalarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZUKO | Zutrittskontrolle | Sammelalarm | Alarm | Normal/Alarm | BE | XG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
UHR | Uhrenanlage | via GPS / Zeitsignal | Anlagenstörung dringend | Normal/Störung Prio 1 | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Anlagenstörung nicht dringend | Normal/Störung Prio 2 | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
SST | Schleusensteuerung | Störung & Notentriegelung Aktiv | Technische Störung | Normal/Störung | BE | XG | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Notentriegung aktiviert | Normal/Störung | VZ: BE; BF: XG; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
PRÄS | Präsenzmelder |  | Rückmeldung Präsenz | Ein/Aus | BE | BG | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SCH | Schalter |  | Binärer Ausgang | Aus/Ein | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
BLITZ | Blitzleuchte Lüftungsausfall |  | Binärer Ausgang | Normal/Ausgelöst | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TITEL | SGK intern
AS | Automationsstation |  | Spannungsüberwachung | Normal/Ausgelöst | BE | YY | YYY | R | NNN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | Verbindungsüberwachung | Verbindungsausfall ausgelöst | VZ: VB; BF: YY; NNN: YYY; J: J; NNN: NNN
|  |  | Watchdog | Normal/Ausgelöst | VZ: BA; BF: YY; NNN: YYY; J: E; NNN: NNN
BSKS | BSK Steuergerät | THC Master / BK24 | Stellbefehl | Zu/Auf | BA | KF | NNN | E | NNN | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Keine BSK zu | RM Offen (Alle relevanten BSK) | VZ: BE; BF: KF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Technische Störung | Normal/Alarm | VZ: BE; BF: KF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Falsche Stellung | Falsche Stellung ausgelöst | VZ: BE; BF: KF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | Reset |  | VZ: BA; BF: KF; NNN: NNN; J: E; NNN: NNN
|  |  | Softschalterbedienung | Zu/Auf | VZ: VB; BF: KF; NNN: NNN; J: J; NNN: NNN
AS1 | Anlagensteuerschalter | Aus-Auto-Ein | Aus | Aus | VB | SF | NNN | J | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RM Auto | Auto | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | RM Ein | Ein | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
AS2 | Anlagensteuerschalter | Aus-Auto-I-II | Aus | Aus | VB | SF | NNN | J | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RM Auto | Auto | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | RM Stufe 1 | Stufe 1 | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | RM Stufe 2 | Stufe 2 | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
ASD | Anlagensteuerschalter | Drehzahlreg. Anlage | Aus | Aus | VB | SF | NNN | J | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | RM Auto | Auto | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
|  |  | RM Bypass | Bypass | VZ: BE; BF: SF; NNN: NNN; J: R; NNN: NNN
QS | Quittiertaste Sammelalarm |  | Quittierung Sammelalarm | Anstehend/Quittiert | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
QB | Quittiertaste Brandabschaltung |  | Quittierung Brandalarm | Anstehend/Quittiert | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TBlitz | Taster Funktionstest Blitzleuchten | Blitzleuchten im Feld | Blitzleuchtentest | Aus/Ein | BE | SF | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SIG2 | SGK Signalisation (LED Block) | Störung, Vorortbedienung | Anlage | Störung | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  | Anlage | Vorort | VZ: BA; BF: PG; NNN: NNN; J: E; NNN: NNN
SIG3 | SGK Signalisation (LED Block) | Betrieb, Störung, Vorortbedienung | Anlage | Betrieb | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
|  |  | Anlage | Störung | VZ: BA; BF: PG; NNN: NNN; J: E; NNN: NNN
|  |  | Anlage | Vorort | VZ: BA; BF: PG; NNN: NNN; J: E; NNN: NNN
ML | Meldeleuchte Störung |  | Digitalausgang | Normal/Ausgelöst | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SIGB | SGK Signalisation Brand |  | Störung | Normal/Brand | BA | PG | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
SUB | Spannungsüberwachung |  | Störung | Normal/Störung | BE | BB | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SUB1 | 3-Phasen Spannungsüberwachung |  | Störung | Normal/Störung | BE | BB | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SSICH | Steuersicherung |  | Störung | Normal/Störung | BE | FC | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ÜS | Überspannungschutz |  | Störung | Normal/Störung | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LS | Leitungsschutzschalter |  | Störung | Normal/Störung | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TITEL | Ein und Ausgänge für Spezielle Anwendungen
BE | Divers |  | Binärer Eingang |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2BE | Divers |  | 2 Binäre Eingänge |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3BE | Divers |  | 3 Binäre Eingänge |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ZE | Divers |  | Zähler Eingang |  | ZE | AA | NNN | Z | NNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ÜS | Überspannungschutz |  | Störung | Normal/Störung | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LS | Leitungsschutzschalter |  | Störung | Normal/Störung | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ein und Ausgänge für Spezielle Anwendungen
BE | Divers |  | Binärer Eingang |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2BE | Divers |  | 2 Binäre Eingänge |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3BE | Divers |  | 3 Binäre Eingänge |  | BE | AA | NNN | R | NNN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
3BA | Divers |  | Binärer Ausgang |  | BA | AA | NNN | E | NNN | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3AE | Divers |  | Analoger Eingang |  | AE | AA | NNN | T | NNN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
3AA | Divers |  | Analoger Ausgang |  | AA | AA | NNN | D | NNN | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
ZE | Divers |  | Zähler Eingang |  | ZE | AA | NNN | Z | NNN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Dropdown
Funktionsort | Lieferant | AA-Sig. | AE-Sig.
AUL | E-Untern. | 0-10V | 0-10V
ABL | GA-Untern. | 4-20mA | 4-20mA
ABL Venti | H/K-Untern. |  | Pt100
Anlage | H-Untern. |  | Pt1000
Befeuchter | K-Untern. |  | Pt500
FOL | L-Untern.
Gruppe | S-Untern.
Haupt | tbd
LE
LK
nach ABL Venti
nach Bef.
nach LE
nach LK
nach NE
nach NK
nach WRG
nach ZUL Venti
NE
NK
Primär
Pumpe
Sekundär
SGK
Verteiler
vor ABL Venti
vor WRG
vor ZUL Venti
WRG
ZUL
ZUL Venti
tbd.
tbd.
tbd.
nach Venti
SGK